## Slide 1: Deniz Deşarjları “Seyrelme”
Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU

## Slide 2: 1., 2. ve 3. Seyrelme

## Slide 4: Boru Kesiti

## Slide 5: Genel Yerleşim

## Slide 6
Yer: Topçamın yanından deniz deşarj borusu denize girecek.
Borunun Özellikleri
Dış Çap=1600 mm
İç Çap=1477,6 mm
Borunun Cidar Kalınlığı= 61,2mm
Borunun Çeşidi = HDPE Yüksek Yoğunluklu polietilen
Basınç taşıma miktarı=4 bar
Karadaki boru uzunluğu= 2440 m
Denizdeki boru uzunluğu= 2600 m

## Slide 7: Difüzör Kesiti

## Slide 8: Difüzör Kesiti
Toplam uzunluk = 3 x 105 m = 315 m
D1 = 1600m
D2 = 1200m
D3 = 800m
Delik Sayısı = 120 port
Delik Çapı = 160 mm

## Slide 9: Atıksu Özellikleri
Qmin = 280 l/s (minimum)
Qmax = 4040 l/s (maksimum)
Yıl | Bağlanan eşdeğer nüfus | Yaz |  | Kış | 
 |  | Ortalama Debi (l/s) | Maksimum Debi (l/s) | Ortalama Debi (l/s) | Maksimum Debi (l/s)
1998 | 220.000 | 460 | 920 | 280 | 560
2002 | 440.000 | 920 | 1830 | 560 | 1220
2005 | 550.000 | 1150 | 2300 | 700 | 1400
2020 | 990.000 | 4040 | 4040 | 1250 | 2500

## Slide 10: Ön Arıtılmış Atıksuyun Tahmini Özellikleri
BOİ5 = 280 mg/l
KOİ = 700 mg/l
Askıda Katı Madde = 400 mg/l
Yağ < 20 mg/l
Toplam Koliform = 108/100 ml
Atıksuyun yoğunluğu = 1000 kg/m3

## Slide 11
Birinci Seyrelme (S1)

## Slide 12: Tam karışımlı akıntılı ortamlar

## Slide 14: S1 İçin Örnek
Qmax=4 m3/sn
Delik sayısı=120
Delik Çapı=160 mm

## Slide 19
İkinci Seyrelme (S2)

## Slide 20: İkinci seyrelme

## Slide 22: Etkin Difüzör Boyu (b) I.Durum

## Slide 23: II.Durum

## Slide 24: III.Durum

## Slide 25: Etkin Difüzör Boyu «b»

## Slide 26: S2 için Örnek

## Slide 28
𝑈=0,5 𝑚∕𝑠𝑛
X=3500m
Ey = 4,53 x 10-4 (157,5)4/3 = 0,385m2/s

## Slide 36
Üçuncü Seyrelme (S3)

## Slide 37: 1., 2. ve 3. Seyrelme

## Slide 38: T90
Tanım: Deniz suyu ortamında bakterilerin %90’ının ölmesi için gereken zamandır.
Açıklama: Atıksu deniz ortamına bırakıldığı zaman çok sayıdaki bakteri denize ulaşır. Ancak bakteriler güneş ışını, sıcaklık ve pH farkı ve besin yokluğu sebebiyle ölmeye başlar. T90 değeri iklim ve hava koşullarına göre aynı denizde değişir. Ayrıca T90 değeri denizden denize de değişir. Mesela Akdenizde T90 değeri yazın 1,0 saat Karadenizde ise 2,0 kabul edilir.

## Slide 41
T90’da 

## Slide 43: Örnek
T90 = 1 saat
X = 3500 m
Vx = 0.5 m/sn
S 3 = ?

## Slide 44: Seyrelme
Atıksu denize boşaldığı deliklerden sahile ulaşana kadar 3 çeşit seyrelmeye uğrar.
Bu seyrelmelerden sonra sahildeki toplam koliform sayısı yüzme suyu standartlarına göre 1000 koliform/100ml sayısından küçük olmalıdır.

## Slide 45: Seyrelme çeşitleri
1.Seyrelme (S1)
Atıksuyun deliklerden çıkarak yüzeye doğru yükselmesi sırasında deniz suyu ile karışması sonucu oluşur. Bu seyrelme deliklerin derinliğine bağlıdır.
Derinlik ne kadar fazla olursa seyrelme o kadar fazla olur.
Böylece deniz deşarjı daha iyi çalışır.
S1 değeri özel bir eşitlik kullanılarak bulunur.

## Slide 46: Seyrelme çeşitleri
2.Seyrelme(S2)
Atıksuyun sahile doğru hareketi sırasında deniz suyu ile karışması sonucu oluşur
Bu seyrelme deniz deşarj borusunun uzunluğuna bağlıdır.
Boru ne kadar uzun olursa seyrelme o kadar fazla olur.
S2 değeri özel bir eşitlik kullanılarak bulunur.

## Slide 47: Seyrelme çeşitleri
3.Seyrelme(S3)
Bu seyrelme bakterilerin ölümüne bağlıdır.
Atıksuyun sahile ulaşmasına kadar geçen zamana bağlıdır. Bu zaman ne kadar uzun olursa ölen bakteri sayısı da o kadar fazla olur
S3 bir eşitlik ile hesaplanır.

## Slide 48: Toplam Seyrelme
Toplam seyrelme (ST)aşağıdaki eşitlikten bulunur.
ST = S1 x S2 x S3

## Slide 49: Örnek – 1
Antalya deniz deşarjı için gereken toplam seyrelme en az 100.000 olmalıdır.
Eğer S1=100 S2=10 ise S3 değeri en az kaç olmalıdır.
Çözüm
ST=S1 x S2 x S3
100.000=100 x 10 x S3
S3=100

## Slide 50: Örnek 2
Antalya deniz deşarjı atıksuyunda BOİ5 değeri 280 mg/l’dir. Eğer S1 = 100 ise 1.seyrelmeden sonraki BOİ5 ne kadardır?

## Slide 51: Çözüm

## Slide 52: Örnek 3
Atıksudaki toplam koliform sayısı 108/100 ml’dir. Rekreasyon amaçlı olarak sahildeki toplam koliform sayısının en fazla 1000/100ml olması için gerekli toplam seyrelme ne kadardır?

## Slide 53: Çözüm

## Slide 54: References
Waste Discharge into the Marine Environment: Principles and Guidelines for the Mediterranean Action Plan, Sam Stuart, 1982
Cederwall, k. Hydraulics of Marine Waste Discharges, Chalmers Inst. Of Technology, Report No.42.
3. Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı, Atıksu, Termal ve Tuzlu Su Deşarjları, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011.